|  | VÄRMESYSTEM | Sid XX |
| --- | --- | --- |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| R R0 R0.738 R0.738 R0.738 | XX | APPARATER I VÄRME- OCH KYLSYSTEM M M ANORDNINGAR MED SAMMANSATT FUNKTION I VÄRMESYSTEM, TAPPVATTENSYSTEM M M Frånluftsluftsvärmepump FVP1 Frånluftsvärmepump typ NIBE F750 Nom. värmepumpseffekt 1,5- 6 kW Fabrikat: NIBE AB, Markaryd, Tel 0433-730 00 Frånluftsflöde: ………………l/s Inställning fläkt: ………………. Inställning cirkpump ………………. Inställning värmekurva ……………… Inställning förskjutning, värmekurva ……………… FVP1 i standardutförande enl. följande: Frånluftsvärmepump i en enhet med vitlackerade stålplåtar som ytterhölje. Vattenvärmare med laddslinga, korrosionsskydd av koppar. Vattenvärmarens volym är 180 liter. Elpatron: max effekt 6,5 kW (leveranseffekt 6,5 kW), nedkopplingsbart i tretton steg. Effektvakt ingår Kompressor: effekt: 0,4-2,8 W Frånluftsläkt: effekt: 25-140 W Cirkulationspump: steglös, effekt 5-45 W Frånluftsfilter: progressivt, rengöringsbart. Säkerhetsutrustning för värme och tappvatten. Reglerutrustning för värme och tappvatten. Slutet expansionskärl om 10 liter samt påfyllningsventil för värmesystem. ELDATA:. Matning: 400 V(3-fas + N Säkringsstorlek beroende på vald elpatroneffekt: Vald elpatroneffekt, kW Gruppsäkring, A 2,0 16 5,0 16 6,5 16 (leveranseffekt) MÅTT OCH VIKT: Höjd: 2100-2125 mm Bredd: 600 mm Djup: 610 mm Vikt: 235 kg STYRNING: Värme: Utegivarstyrning (rumsgivare medlevereras). Varmvatten: Indirekt uppvärmning via laddslinga. Möjlighet till förhöjning av varmvattentemp. Inkoppling av rundstyrning är möjligt. ANSLUTNINGAR: Värmesystem, framledning/retur: Klämringskoppling för kopparrör 22 mm Varmvatten/kallvatten: Klämringskoppling för kopparrör 22 mm Spillvatten: PVC-rör, ytterdiam. 32 mm Ventilationskanaler: Stos för flexislang 125 mm. KÖLDMEDIUM: Köldmedium, R407C. ÖVRIGT: Returledningen från värmesystemet förses med injusteringsventil med uttag för flödesmätning. Gruppventil, ansl. …………. RSK 625 06 73 Flöde: ……………………... Kv: ……………… Tryckfall i värmesystem: ………………………..kPa I anläggningar där värmebärarflödet helt kan upphöra p g a att alla ventiler står i stängt läge skall ”by-pass” anordnas för att säkerställa både flöde och effektavgivning. För att värmepumpen skall arbeta på bästa sätt skall frånluftsflödet aldrig understiga 31 l/s (110 m3/h) | X | st. |